# 产品特点

l 带主动式 PFC 功率因数校正功能

l 交直流两用(同一端子输入电压)

l 110-240V 宽电压输入（无需切换）

l 全电压范围 1000W 额定功率

l 恒压恒流特性

l 风扇转速自动调节

l 输出短路、过流、过压、过温保护

CE Report  UKCA  RoHS

UCP-01-1000系列----是尚英为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有交直流两用、高性价比、高效率、高可靠性、安全隔 离等优点。产品安全可靠，EMC性能好，EMC及安全规格满足IEC/EN/BSEN62368、GB4943的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、医疗、智能家居等领域。

| 选型表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证 | 产品型号* | 冷却方式* | 输出功率 (W)* | 额定输出电压及 电流(Vo/Io) | 输出电压可调范围 ADJ (V) | 效率 230VAC (%) Typ.* | 备注 |
|  | UCP-01-1000-12 | 吹风 | 1000 | 12V/ 70A | 11.4-13.8 | 87.0 |  |
|  | UCP-01-1000-24 |  |  | 24V/ 42A | 14.25-17.25 | 88.2 |  |
|  | UCP-01-1000-36 |  |  | 36V/28A | 35.64-36.36 | 89.7 |  |
|  | UCP-01-1000-48 |  |  | 48V/21A | 47.52-48.48 | 91.0 |  |
|  | UCP-01-1000-60 |  |  | 60V/17A | 59.4-60.6 | 91.3 |  |
|  | UCP-01-1000-72 |  |  | 72V/14A | 71.28-72.72 | 91.3 |  |
|  | UCP-01-1000-110 |  |  | 110V/9.1A | 108.9-111.1 | 91.3 |  |
| 注： 1.*所有型号均有衍生型号，产品带三防漆系列：UCP-01-1000xx-QQ； 2.*产品在任何稳态条件下，总输出功率不可超出额定输出功率。当输出电压上调时，总输出功率不可超出额定输出功率，当输出电压下调时，输出电流不可超出额定输出电流； 3.*风由外往产品里面吹，冷却风的方向具体可参见外观尺寸图。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 输入特性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 |  | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 输入电压范围 | 额定输入(认证电压) |  | 110 | -- | 240 | VAC |
|  | 交流输入 |  | 110 | -- | 240 |  |
|  | 直流输入 |  | 155.6 | -- | 339.4 | VDC |
| 输入电压频率 | 额定输入(认证电压) |  | 47 | -- | 63 | Hz |
|  | 交流输入 |  | 47 | -- | 63 |  |
| 输入电流 | 1100VAC |  | -- | 10 | -- | A |
|  | 220VAC |  | -- | 6 | -- |  |
| 冲击电流 | 220VAC |  | -- | 40 | -- |  |
| 功率因数 | 220VAC |  | -- | -- | 0.98 | -- |
| 漏电流 | 240VAC ，60Hz | 对地漏电流 | -- | -- | 5 | mA |
|  |  | 接触漏电流 | -- | -- | 0.5 |  |
| 热插拔 |  |  | 不支持 |  |  |  |

| 输出特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 |  |  | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 输出电压精度 | 全负载范围 | 12V/ 24V/36V/48V/60V/72V/110V |  | -- | ±1.0 | -- | % |
| 线性调节率 | 额定负载 |  |  | -- | ±1.0 | -- |  |
| 负载调节率 | 0% - 100%负载 | 12V/ 24V/36V/48V/60V/72V/110V |  | -- | ±1.0 | -- |  |
| 最小负载 |  |  |  | 0 | -- | -- | A |
| 输出纹波噪声* | 20MHz 带宽，峰-峰值 |  | 12V/ 24V/36V/48V | -- | -- | 250 | mV |
|  |  |  | 60V/72V/110V | -- | -- | 350 |  |
| 温度漂移系数 |  |  |  | -- | ±0.03 | -- | %/℃ |
| 掉电保持时间 | 220VAC，额定负载 |  |  | -- | 12 | -- | ms |
| 短路保护 | 短路状态消失后，恢复时间小于 30s |  |  | 关断，可长期短路保护，自恢复 |  |  |  |
| 过流保护 | 220VAC，额定负载 |  | 常温、高温 | 130% - 200% Io ，打嗝，恒流限制模式，持续 1S 后关断， 自恢复 |  |  |  |
|  |  |  | 低温 | ≥130% Io，打嗝，恒流限制模式，持续 1S 后关断，自恢复 |  |  |  |
| 过压保护 | 12V |  |  | <13.8V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 24V |  |  | <27.6V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 36V |  |  | <41.4V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 48V |  |  | <55.2V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 60V |  |  | <69V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 72V |  |  | <82.8V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
|  | 110V |  |  | <126.5V(输出电压打嗝，自恢复) |  |  |  |
| 过温保护 | 230VAC，100%负载 |  | 过温保护开始 | -- | 85 | -- | ℃ |
|  |  |  | 过温保护释放 | 75(自恢复) | -- | -- |  |
| 注 ：*纹波和噪声的测试方法采用靠测法，输出并联 47uF 电解电容和 0. 1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 通用特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 工作条件 |  |  | Min. |  | Typ. | Max. | 单位 |
| 隔离电压 | 输入 - | 测试时间 1 分钟，漏电流＜5mA |  |  | 1500 |  | -- | -- | VAC |
|  | 输入 - 输出 |  |  |  | 2500 |  | -- | -- |  |
|  | 输出 - |  |  |  | 1500 |  | -- | -- |  |
| 绝缘电阻 | 输入 - | 环境温度：25 ± 5℃ 相对湿度：小于 95% ，无冷凝 测试电压：500VDC |  |  | 100 |  | -- | -- | M Ω |
|  | 输入 - 输出 |  |  |  | 100 |  | -- | -- |  |
|  | 输出 - |  |  |  | 100 |  | -- | -- |  |
| 工作温度 |  |  |  |  | -40 |  | -- | 70 | ℃ |
| 存储温度 |  |  |  |  | -40 |  | -- | 85 |  |
| 存储湿度 |  | 无冷凝 |  |  | 10 |  | -- | 95 | %RH |
| 工作湿度 |  |  |  |  | 20 |  | -- | 90 |  |
| 输出功率降额 |  | 工作温度降额 |  | -40℃ to -30℃ | 5 |  | -- | -- | %/℃ |
|  |  |  |  | +50℃ to +70℃ | 2 |  | -- | -- |  |
|  |  | 输入电压降额 |  | 180VAC-200VAC | 0.5 |  | -- | -- | %/VAC |
| 安全标准 |  |  |  |  |  | 符合EN62368-1, BS EN 62368-1 IEC62368-1, GB4943.1 |  |  |  |
| 安全等级 |  |  |  |  |  | CLASS I |  |  |  |

| MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | ≥100,000 h |
| --- | --- | --- |
| 质保 | 环境温度：<50℃ | 3 年 |

| 功能规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 |  | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| DC_OK 信号 | -- |  |  |  |  |  |
| 远端补偿 | -- |  |  |  |  |  |
| 遥控开关* | -- |  |  |  |  |  |
|  | 全电压，全负载 | 电源开启 | 0 | -- | 0.8 | V |
|  |  | 电源关闭 | 4 | -- | 10 |  |
| 注 ：*遥控开关引脚悬空时，电源为开启状态。 |  |  |  |  |  |  |

| 物理特性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外壳材料 | SUS 304 |  |
| 外形尺寸 | 268.00mm × 131.0mm × 41mm (L*W*H) |  |
| 重量 | 12V/24V | 1600g (Typ.) |
|  | 36V/ 46V/60V | 1550g (Typ.) |
|  | 72V/110V | 1450g (Typ.) |
| 冷却方式 | 强制风冷 17. 15CFM |  |
| 注 ：温馨提示：产品内置风扇，不可空运。 |  |  |

| EMC 特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁干扰 | 传导骚扰(输入端口) | CISPR32 EN55032 150K - 30MHz |  | CLASS A |
|  | 辐射骚扰 | CISPR32 EN55032 30MHz - 1GHz |  | CLASS A |
| 电磁敏感度 | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV/Air ±8KV |  | perf. Criteria A |
|  | 辐射抗扰度 | IEC/EN61000-4-3 10V/m |  |  |
|  | 脉冲群抗扰度(输入端口) | IEC/EN61000-4-4 ±4KV |  |  |
|  | 浪涌抗扰度(输入端口) | IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV |  |  |
|  | 工频磁场抗扰度 | IEC/EN61000-4-8 30A/m |  |  |
|  | 传导骚扰抗扰度 | IEC/EN61000-4-6 0. 15 - 80MHz 10Vr.m.s |  |  |
|  | 电压暂降、跌落 | IEC/EN61000-4-11 | 0% of 200Vac ，0Vac ，1 周期 | perf. Criteria C |
|  |  |  | 40% of 200Vac，80Vac ，10/ 12 周期(50/60Hz) | perf. Criteria C |
|  |  |  | 70% of 200Vac，140Vac，25/30 周期(50/60Hz) | perf. Criteria B |
| 注： 1. *perf. Criteria： A ：在测试前后及测试过程，产品均工作正常； B ：功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复； C ：功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统重调(或复位)。 2. 此电源不符合 EN61000-3-2 规定的谐波电流要求；此电源不适用于以下场合。 （1）配套终端使用于欧盟； （2）配套终端连接到强制满足 EN61000-3-2 之要求的 220Vac 或更高电压的公共电网中； （3）电源为安装在平均或连续输入功率大于 75W 的终端设备中； （4）电源属于照明系统的一部分； 另外，此电源可以适用在以下不需要满足 EN61000-3-2 终端设备中； （1）总额定输入功率大于 1000W 的专业设备； （2）额定功率小于或等于 200W 的对称受控加热元件。 3. 如应用无谐波电流要求或可自行解决谐波电流问题，可选型本产品。 |  |  |  |  |

产品特性曲线

注：  1.对于输入电压为 180 - 200VAC需在温度降额的基础上进行输入电压降额； 2.本产品适合在强制风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

典型运用

1.远程开关机功能

安装示意图

外观尺寸、建议印刷版图

UCP-01-1000- XX 外观尺寸图

注：

1.装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.suniny.com ；

2.除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃ , 湿度<75%RH ，额定输入电压和额定输出负载时测得；

3.当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 5℃/1000 米；

4.本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；

5.为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；

6.我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；

7.产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；

8.产品终端使用时，外壳需与系统大地()相连；

9.输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；

10.我司产品报废后需按照ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；

11.电源应该视为系统内元件的一部分，所有的EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关EMC测试操作指导，请咨询我司 FAE。

# 四川尚英科技有限公司

地址：四川省成都崇州市创业路1号

电话：86-28-86290955                            传真：86-28-86290956                                E-mail: sales@sunyzch.com